Опросный лист № ________________ от __________ г.

на частотно-регулируемый асинхронный двигатель

тип двигателя ______ АДПМ _______________________

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к двигателю нестандартного исполнения или комплекта поставки |
| x | Номинальная мощность, кВт | 250 |
| x | Номинальное напряжение, В | 380 |
| x | Частота вращения при 50Гц, об/мин | 600 |
| x | Режим работы | S1 |
|  | Возможные кратковременные перегрузки по мощности, длительность и периодичность перегрузок (циклограмма работы) – для режимов, отличных от S1 | нет |
|  | Направление вращения вала (со стороны механизма) | присутствует реверс |
| x | Степень защиты , IP | ip54 |
| x | Конструктивное исполнение по способу монтажа IM | лапы |
| x | Вид климатического исполнения и категория размещения | в помещении 15-40С, наличие сажевой пыли |
| x | Высота оси вращения, ограничения по габаритам, мм | 505 мм |
|  | Возможность прямого пуска от сети: Число пусков в год и за срок службы Количество пусков из холодного и горячего состояния Величина снижения напряжения сети при прямом пуске | Двигатель работает от частотного привода примерно 5500 |
|  | Датчики температуры обмотки | Pt100 |
|  | Датчики температуры подшипниковых узлов | Pt100 |
|  | Датчики вибрации или места под установку датчиков (тип) | нет |
|  | Антиконденсатный обогрев | нет |
|  | Датчик частоты вращения | Энкодер TTL Разрешающая способность ДОС (импульсов/оборот) 0-1000 |
|  | Вентиляторы независимой вентиляции | вентиляторы фирмы EBM Papst |
|  | Требования по импортным подшипникам и/или смазке | SKF |
|  | Требования по токоизоляции подшипниковых узлов | Обязательно изолированный подшипник - со неприводной стороны двигателя |
|  | Особые условия эксплуатации: АЭС* Взрывоопасная зона* | нет |
|  | Дополнительные требования | Двигатель без тормоза .Наличие независимой вентиляции |