Согласовано:						            	   Утверждаю:

Начальник АКЦ                   		                                               Технический директор

Ледников Е.В.                                                                                                 Баяндин А.Е.

«___» января 2023г.	                                                                          «___»января 2023г.

Техническое задание

Строительные работы по приямку и шахте, машинного помещения лифта.

Мероприятия подготовительного периода.

РАЗДЕЛ 1.

Объект: Производственное здание расположенное по адресу: г. Барнаул, пр-т. Космонавтов 12/9, корпус АКЦ(г. Барнаул ул. 9 заводской проезд 5с)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Техническое задание составлено на основании следующих документов, регламентирующих выполнение работ на объекте: Технический отчет 83-21-ТО. «Обследование технического состояния ограждающих конструкций шахты грузового лифта в производственном здании, расположенном по адресу: г. Барнаул, пр-т. Космонавтов 12/9»; Проектная документация. ПУ 0122.001.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Работы должны быть выполнены в объеме проектной документации, указанной п.2.1. настоящего ТЗ, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, технологий и инструкций производителей материалов, условий договора, в т.ч. все сопутствующие виды работ, напрямую не перечисленные в настоящем Техническом задании, но необходимые для выполнения и сдачи работ: Состав ремонтно-строительных работ. Приямок шахты лифта: Работы по устройству приямка лифта глубиной, рекомендуемой заводом – изготовителем лифта (см. Технический отчет 83-21-ТО), с осуществлением заливки чистого пола приямка, при этом конструкция пола приямка должна быть рассчитана на нагрузки согласно: А) согласно ГОСТ Р 53780-2010 п.п. 5.2.5.3. Пол приямка под каждой из направляющих лифта, за исключением случая подвесных направляющих, должен быть рассчитан на нагрузку, создаваемую массой направляющих в сумме с усилием, возникающим при срабатывании ловителей. Б) согласно ГОСТ Р 53780-2010 п.п. 5.2.5.4. Пол приямка под опорами буфера кабины должен быть рассчитан на статическую нагрузку, равномерно распределенную на все буфера, вычисляемую по формуле: 4gп (К + Q), Н, где: К - масса кабины и конструктивных элементов, которые подвешиваются к кабине (часть подвесного кабеля, уравновешивающих канатов и цепей и т.д.), кг; Q - номинальная грузоподъемность (масса), кг; gп - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с 2 . В) согласно ГОСТ Р 53780-2010 п.п. 5.2.5.5. Пол приямка под опорами буфера противовеса или в зоне под перемещающимся уравновешивающим грузом должен быть рассчитан на статическую нагрузку, распределенную на все буфера, вычисляемую по формулам: для противовеса: 4 gп (К + Х х Q), Н; "Барнаульский лифтовой инженерный центр " Лист 25 для уравновешивающего устройства кабины: 4 gп х Х х К, Н, где Х - коэффициент уравновешивания номинальной грузоподъемности противовесом или коэффициент уравновешивания массы кабины уравновешивающим устройством кабины; Машинное помещение: Демонтаж оборудования, не относящегося к лифту, в МП; Ремонт и покраска покрытия пола в МП, устройство пыленеобразующего покрытия пола МП (эмаль для внутренних работ) Очистка и ремонт покрытия стен МП, подготовка и покраска покрытия стен МП (эмаль для внутренних работ) Устранить течь крыши (кровли) в МП (устранить возможность попадания воды на оборудование), очистка, подготовка и окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка в МП Замена двери для доступа в МП на противопожарную (EI-60) Выполнить монтаж подлебёдочных балок согласно строительному заданию завода – изготовителя лифта, согласовать с заводом-изготовителем лифта расположение и монтаж подлебедочных балок в МП лифта. Установку подлебедочных балок под опорные точки крепления механического оборудования лифта выполнять с опиранием на стены ограждения шахты, швеллера должны быть рассчитаны на нагрузки на строительную часть от лифтового оборудования, согласно заданию на проектирование строительной части завода – изготовителя лифта (см. Альбом строительных заданий АТР-6.45-009 МЛМ); Монтаж отверстий в полу МП под несущие канаты по оси шахты и кабины, заделка отверстий от канатов лифта в полу МП (смещение отверстий под канаты согласно строительному заданию завода – изготовителя лифта) при необходимости). Монтаж отверстий в полу МП под канат ограничителя скорости (смещение монтажных отверстий под канат ОС согласно строительному заданию завода – изготовителя лифта), при необходимости). Шахта лифта: Демонтаж существующих стальных перекрытий внутреннего пространства шахты (см. Технический отчет 83-21-ТО), демонтаж не относящегося к лифту оборудования в шахте; Заделка кирпичной кладкой отверстия портала дверей на 1-ой остановке в шахте (выход на улицу), в связи с установкой лифта с непроходной кабиной, при этом конструкция ограждения шахты должна быть рассчитана на нагрузки в части требований для ограждения шахты лифта согласно ГОСТ Р 53780-2010 п.п. 5.2.5.1, или согласно ГОСТ 33984.1- 2016 п.п.5.2.1.8.1, п.п.5.2.1.8.9, п.п.5.2.1.8.2. Увеличение дверных проемов порталов дверей шахты до требуемых по стройзаданию на данный лифт (см. Технический отчет 83-21-ТО); Ремонт штукатурного слоя внутренних поверхностей стен лифтовой шахты (см. Технический отчет 83-21-ТО); Частичный ремонт (заделка выбоин после демонтажа) ограждения шахты после демонтажных работ в шахте лифта; Комплекс мер по обеспыливанию шахты лифта по периметру Установка обрамлений дверей шахты (угловой сталью) Монтаж порогов на каждой этажной площадке Монтаж контура заземления по шахте и приямку Антикоррозийная обработка закладных деталей.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования нормативных документов, технологию производства работ и инструкции производителей по применению всех используемых материалов. В процессе выполнения работ Субподрядчик обязан передать Подрядчику исполнительно-техническую документацию. Если в настоящем Техническом задании не указаны требования к какому-либо виду работ или к части какого-либо вида работ, то при выполнении таких работ или их части необходимо руководствоваться требованиями Нормативно - технической документации (СНиП, СП, ТУ и т.д.), имеющей применение к предмету Договора.

РАЗДЕЛ 4. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок начала выполнения работ ______с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Субподрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с Проектной документацией, действующими нормами и правилами, эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. Срок гарантии – не предусмотрен.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к безопасности работ и к их результату должны соответствовать условиям договора, а также требованиям СНИПов, ГОСТов, ОСТов, СанПиНов и ТУ. Субподрядчик обеспечивает в пределах участка выполнение во время проведения работ необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, использованию земель, занятых во временное пользование, и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проект производства работ и исполнительная документация предоставляется Подрядчику на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технический отчет 83-21-ТО |  |
|  | Проектная документация ПУ 0122.001 |  |

Составил:

Начальник цеха ЦРТО-4                                                                Гузь А.В.